中原人工智能计算中心

柴油发电机组维护保养项目

询价文件

采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

二0二四年十月

目   录

第一章  询价通知

第二章  采购需求

第三章  评审办法及注意事项

第四章  响应文件格式

# 一、询价公告

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司“中原人工智能计算中心柴油发电机组维护保养项目”的潜在供应商应在许昌市投资集团有限公司网站公示公告栏(http://www.xcstzzgs.cn/)获取询价文件，并于2024年10月31日16时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

1.1项目名称：中原人工智能计算中心柴油发电机组维护保养项目

1.2采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

1.3采购范围及需求：根据柴油发电机组保养手册规定，对中原人工智能计算中心柴油发电机组做维修保养，并通过验收。

1.4最高限价（含税）：13万元（两年），超出最高限价的报价为无效投标。

1.5质量要求：符合国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准，达到采购人要求。

1.6服务周期：自签订合同之日起20日内完成保养工作。维护管养期两年。合同执行期间，若因流程优化等提高工效后，采购人有权重新协商价格或无条件提前终止合同。

1.7采购方式：询价。

二、供应商资格要求

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供承诺函）。

2.2供应商必须具有独立承担民事责任的能力，并持有有效的营业执照，营业范围包括发电机组维修等相关专业内容。维修人员必须具有电工证书，供应商应在询价响应文件中注明项目负责人姓名、联系电话、联系地址等。

2.3 2021年10月1日至今，至少具有2个类似柴油发电机组维修保养业绩（须提供符合上述要求的合同关键页复印件作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等）

2.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供承诺函）。

2.5供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德（提供承诺函）。

供应商需通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用服务”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。（提供网页截图或打印页）

2.6供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税发票，中选后不分包与转包。

2.7本项目实行资格后审。

三、询价

3.1响应文件递交截止时间：2024年10月31日16点00分(北京时间)。超出此时间提交的响应文件视为废标。

3.2响应文件递交地点：河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地4楼开标室。

3.3本次采购采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

3.4评标期间，供应商保持响应文件提供的联系方式畅通，询价小组随时可能对响应文件内容质询，供应商应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)，因供应商响应不及时影响评标的，后果自负。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件装订并密封，密封处加盖公司公章，一式三份，不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标。

五、其他事宜

5.1询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

5.2询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

5.3资料提交方式：现场递交或邮寄均可，邮寄方式按收到时间为准。

5.4采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

5.5采购需求详见附件。

5.6联系方式：杨先生 15939916118

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

2024年10月24日

# 二、采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

对中原人工智能计算中心柴油发电机组做维修保养，保证中原人工智能计算中心柴油发电机组正常运行。

二、项目需求

中原人工智能计算中心位于许昌市智慧信息产业园（一期）东北角。

该项目柴油发电机组机型为玉柴MTU/16V4000G23F，根据柴油发电机组保养手册规定，每两年（或运行500小时）需做包括但不限于以下保养内容：更换空气滤清器；更换柴油滤清器、空气滤清器、水滤器；检查检查传动皮带的紧张程度；对所有注油嘴、润滑部位加润滑油；更换冷却水；清洗活塞、活塞销、气缸套、活塞环、连杆轴承并检查其磨损情况；检查滚动主轴承内外圈有没松动现象；清除冷却水系统水道内的水垢、泥沙；清除气缸燃烧室和进排气道内的积炭；检查气门、气门座、推杆和摇臂等配合磨损情况，并进行研磨调整；清洗涡轮增压器转子积炭，检查轴承、叶轮磨损情况，必要时应予以修换；检查发电机与柴油机联接器螺栓是否松动、滑牙，发现问题应予修换。

原厂备用件如下：

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油滤芯 | X57508300091 | MTU | 4 | 个 |
| 2 | 机油滤芯 | 0031845301 | MTU | 10 | 个 |
| 3 | 空气滤芯 | 0180945802 | MTU | 8 | 个 |
| 4 | 油水分离器 | 1000FG | 联盛 | 4 | 个 |
| 5 | 皮带 | X00042954 | 倍沃得 | 1 | 根 |
| 6 | 冷却液 | -35℃ FD-2 |  | 1 | 桶 |

供应商首次维保可酌情优先免费使用以上备用件。

三、其他要求

1、本项目为交钥匙工程。（包含备用配件采购、包装、运输、装卸、专用工具、特殊工具、安装调试、检测验收、税金等一切费用）

2、备用配件为符合本文件规定标准的同档次全新正品现货。

3、交付（实施）地点（范围）：许昌市建安区尚集镇魏武大道与明礼街交叉口东北智慧信息产业园。

4、售后服务承诺：每季度至少1次上门巡检并出具设备详细运行报告；机组发生紧急故障，接到通知后，2小时内到达故障现场并在最短的时间内解决问题。

5、资金支付：支付方式、时间及条件具体以双方签订合同为准。

6、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料原件以核实中标供应商资格的真实性。供应商对响应文件内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

三、评审办法及注意事项

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、询价小组成员3人组成，按照国家法律法规及公司相关规定确定。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序为：

（一）评审。

1、资格审查：谈判小组依据有关法律法规和谈判文件的规定对供应商的资格进行审查，详见询价通知二、供应商资格要求。

2、符合性审查：依据响应文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的全部实质性要求作出响应。

3、对通过资格审查、符合性审查的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

（二）采购人确认成交供应商。

四、评审

评审主要包括以下内容：

1、供应商资格是否满足；

2、报价是否超过采购限价；

五、其他事项

1、响应文件需密封完好，密封处加盖公司公章。

2、响应文件需以A4纸规格按顺序装订成册，不得手写或修改（签字除外），要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。

3、响应文件份数：一式三份，分别装订成册。（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。）

四、响应文件格式

（如涉及本项目的提供）

中原人工智能计算中心

柴油发电机组维护保养项目

询价响应文件

供应商：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

2024年  月  日

一、报价一览表

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 响应报价 （含税，元） | 税率 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：2024年  月  日

二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方 项目名称  询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人法人姓名 系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方          项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |

四、投标承诺函

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司  （采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

五、配件正品保证书

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标。我们郑重承诺：若我方中标，所使用的配件均为与贵司柴发机组相匹配的同档次正品，并保证以下事项：

1、产品真伪保证

我们保证，所使用的配件均为正品，非假冒伪劣产品。我们承诺，所使用的产品来源合法，未经非法渠道流通；所使用的产品符合国家相关法规和质量标准，具备合格的品质和性能。

2、产品功能保证

我们保证，所使用的配件功能齐全，性能稳定。

3、售后服务保证

我们承诺，所使用的配件享有完善的售后服务体系。如在使用过程中遇到问题，我们将竭诚提供技术支持和售后服务。对于非人为因素造成的产品质量问题，我们将在确认后提供免费更换或维修服务。

4、退换货保障

我们承诺，在符合国家法律法规前提下，可无条件办理退换货手续，确保您的权益不受损害。如您权益受到损害，我们将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
                            日　  期：      年    月    日

六、公司资料

1、营业执照副本复印件；

2、询价文件中供应商资格要求的资料；

3、实施方案；

4、售后服务承诺；

5、供应商认为需要提供的其他文件，不限于公司荣誉等。

（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）